Утверждаю

# Главный инженер

# ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

# ______________________ Аветисян А.Э.

«____» ________________ 2024 г.

Техническое задание

на тендер по выбору  поставщика услуг

по проведению плановых испытаний, технического обслуживания и  аварийных ремонтных работ в системе электроснабжения на 2024 г.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для производства работ | Бесперебойное электроснабжение электроустановок предприятия. Своевременные электроиспытания оборудования. |
|  | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А. |
|  | Срок выполнения работ | Аварийные заявки – безотлагательно в течение 2-х часов; Плановые заявки – по договорённости. |
|  | Исходные данные | 1. Ремонт и испытание кабельных линий классом напряжения 10 кВ при аварийных вызовах: 2хАСБ-10 3х185 -1100 м; АПвПуг 3х(1х500/70)-1460 м; в т.ч. поиск места повреждения кабельной линии и вскрытие грунта по необходимости; 2. Ремонт и испытание кабельных линий классом напряжения 0,4 кВ при аварийных вызовах марок АВВГнг и ВВГнг сечение от 70 до 240 мм2, протяженностью от 30 до 400 м. в т.ч. поиск места повреждения кабельной линии и вскрытие грунта по необходимости; 3. Проведение испытаний силовых трансформаторов и диагностирование при аварийных остановках: ТМГ-2500-10/0,4 – 2 шт. ТМГ-1000-10/0,4 – 1 шт. Проведение технического обслуживания электрооборудования распределительных устройств 0,4 кВ, 10 кВ (очистка сборных шин 0,4 кВ, 10 кВ, протяжка болтовых соединений шин и отходящих от них линий, обслуживание ячеек 10 кВ согласно руководству по эксплуатации, «прогрузка» автоматических выключателей по требованию заказчика ) Эксплуатационные схемы подстанции см. в Приложении №1. Состав РУ 10 кВ: - Ячейка 10кВ тип КСО298 ПК «Электрум» - 10 шт.; - Секции сборных шин – 2 шт. Состав РУ 0,4 кВ: - ячейка 0,4 кВ – 17 шт. (см. схему Приложения 1); - секции сборных шин – 4 шт. Обслуживание проводится два раза в год по вызову заказчика, время на проведение одного обслуживания не более 24 часов (необходима организация круглосуточной работы), точная программа проведения обслуживания обсуждается с заказчиком непосредственно перед его проведением. Руководства по эксплуатации передаются на рассмотрение потенциальному подрядчику при посещении объекта перед формированием предложения. Тепловизионное обследование оборудования – 98 единиц, согласно Приложению 2 (время проведения обследования согласовывается отдельно, объем может быть выбран не весь, необходимо предоставить стоимость за единицу.) Проведение периодических испытаний электроустановок согласно Приложения 2 (количество указано примерное, объем может быть выбран не весь, необходимо предоставить стоимость за единицу): Распределительных и групповых электропроводок; Цепей заземления; Заземляющих устройств Автоматических выключателей в электроустановках до 1000В; Сроки проведения работ указаны в Приложении 3. |
| 4. | Особые условия | Наличие необходимой разрешительной документации работ. Наличие лаборатории зарегистрированной в Ростехнадзоре с действующим сроком разрешения. Наличие аттестованных в установленном порядке специалистов. Наряды на работы оформляются подрядчиком и согласовываются с заказчиком. На все виды работ по испытаниям должны предоставляться протоколы, в т.ч. по аварийным заявкам. Предоставление услуг в случае аварийных вызовов на условиях 100 % постоплаты: - в течении 2 х часов -услуги электролаборатории при повреждении кабельных линий; - ремонтные работы со сроками по согласованию в зависимости от сложности ремонта |

Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК»							Пименов Д.Н

Приложение 1

Схема РУ 0,4 кВ:

Схема РУ 10, кВ:

Приложение 2

Перечень оборудования подлежащего
тепловизионному обследованию.

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторы силовые 10/0,4 кВ: Трансформатор ТМГ-1000/10/0,4 (У/Ун-0) инв.3638; Трансформатор ТМГ-СЭЩ-2500/10-12 УХЛ1 10.00/0.40 Y/Yн-0 инв.4111; Трансформатор ТМ-СЭЩ-2500/10-11 УХЛ1 10.00/0.40 Y/Yн-0 инв.3969. | 3 |
| 2. | Разъединители шинные 10 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 9 |
| 3. | Разъединители линейные 10 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 6 |
| 4. | Контактные соединения предохранителей 10 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 1 |
| 5. | Контактные соединения автоматических выключателей 0,4 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 64 |
| 6. | Контактные соединения ошиновки 10 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 2 |
| 7. | Контактные соединения 0,4 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 10 |
| 8. | УКМ 0,4 кВ Нежилого здания (Компрессорная с эл.подстанцие)К,К1,К2,К3,К4 инв. 5 | 1 |
| 9. | Электродвигатели 0,4 кВ Мельницы молотковой инв. 508 и Мельница СМ-1456 – II инв. 1462.1 | 2 |
| Всего единиц электрооборудования | 98 |

Перечень объёмов работ по эелектроиспытаниям

| № п/п | Наименование работ | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции питающих, распределительных и групповых электропроводок | 730 |
| 2. | Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | 593 |
| 3. | Проверка расцепителей мгновенного действия автоматических выключателей в электроустановках напряжением до 1000В | 730 |

Приложение 3

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периодические испытания электроустановок | С 30.04.2024 г. по 31.12.2024 г. по графику отключений, с согласованием сторон. |
| 2 | Тепловизионный контроль | С 30.04.2024 г. по 31.12.2024 с согласованием сторон. |
| 3 | Испытание силовых трансформаторов и их диагностирование при аварийном отключении | С 30.04.2024 г. по 31.12.2024. По вызову заказчика |
| 4 | Ремонтные аварийные работы с испытанием, определением места повреждения и восстановление кабельных линий 0,4 кВ, 10 кВ; | С 29.03.2024 г. по 31.12.2024. По вызову заказчика |
| 5 | ТО электрооборудования подстанции | 2 раза в год по 24 часа, по вызову заказчика. Предварительные месяцы проведения ТО май, сентябрь 2024 г. |