| № пп | Описание и характер выявленных нарушений | Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не подвергается техническому освидетельствованию технологические системы и электрооборудование ЗАО «СГК» по истечению установленного нормативно-технической документации срока службы. | п. 1.6.7. ПТЭЭП | Один трансформатор ТМ 1000/10 1919 г.в.; Да эл. двигателя с фазным ротором 132 кВт; Один эл. двигатель с КЗ ротором 132 кВт. |
| 2 | Отсутствуют паспорта на кабельные линии (КЛ). | п. 2.4.5 ПТЭЭП | три кабельные линии 10 кВ; одна КЛ 0,4 кВ. |
| 3 | Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ЗУ). | п. 2.7.15 ПТЭЭП | 16 шт. |
| 4 | Не проводятся измерение параметров заземляющих устройств и осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта (не представлены протоколы) в соответствии с нормами испытания электрооборудования | п. 2.7.8 ПТЭЭП | По 3 пункту |
| 5 | Отсутствует неснижаемый запас изоляционного масла не менее 110 % объема наиболее вместимого маслонаполненного оборудования ПС. | п. 2.1.38. ПТЭЭП |  |
| 6 | Не проводится тепловизионный контроль контактных соединений сборных и соединительных шин и токопроводов | п. 2.2.38,3.6.30 ПТЭЭП | Вся ТП ЗАО «СГК», три трансформатора, |
| 7 | Контроль замеров показателей качества электрической энергии не производится. | п. 1.2.6. ПТЭЭП | Два ввода 10 кВ + как опцию предусмотреть контроль после каждого трансформатора (3 шт.) |
| 8 | Электроустановки не доукомплектованы испытанными электрозащитными средствами (изолирующими клещами, инструментом с изолированными рукоятками) | п.1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП | набор инструмента с изолированными рукоятками прошедшего испытания. |
| 9 | Отсутствуют протоколы испытаний сопротивления изоляции электропроводки, заземляющих устройств, прогрузки автоматических выключателей по цехам производства. | п. 1.2.2, прилож.3 ПТЭЭП | В качестве образца приложен протокол за 2010 г. |