Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

(РОСТЕХНАДЗОР)

средне-поволжское управление

Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому и

атомному надзору

Почтовый адрес: 443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А»

Тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12  E-mail: Samara@srpov.gosnadzor.ru

| Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А». | "15" марта 2016г. |
| --- | --- |
|  | (дата составления акта) |
|  | 15-00 ч |
| (место составления акта) | (время составления акта) |  |

АКТ ПРОВЕРКИ

Органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

N 08-412-03-16-072-П

По адресам: 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А, 443052, г. Самара, ул. Береговая, 9,ОГРН 1026301697311, ИНН 6319009009

На основании: распоряжения заместителя руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора В.В. Мартынова от 25.02.2016г. № 379р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Закрытого акционерного общества «Самарский гипсовый комбинат» (далее – ЗАО «СГК»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проверки:

"     "             2016г. с       час. 00 мин. до      час. 00 мин. Продолжительность   часов

"     "             2016г. с       час. 00 мин. до      час. 00 мин. Продолжительность   часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней	с 09.03.2016 по 15.03.2016

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Средне-Поволжским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Генеральный директор ЗАО «СГК»

Сергеев Константин Иванович 25.02.2016г. в 14.00 часов вх. № 0412

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Аксенов А.В., главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Долгов Евгений Владимирович, старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Шаманов Сергей Николаевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б. приказ  № 030/1 от 14.01.2016 г., технический директор ЗАО «СГК» Аветисян А.Э. приказ №92-к от 24.02.2015 г., инженер по ОТ ЗАО «СГК» Ерофеев А.П., приказ № 290-к от 02.06.2008 г., инженер – теплотехник ЗАО «СГК» Куликов М.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведенной проверкой установлены нарушения обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами:

Выявлены нарушения обязательных требований:

| № пп |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрические энергоустановки |
| ТП ЗАО «СГК» РУ-10 кВ № 1 |
| 231 | Не обеспечивается безопасность эксплуатации электрооборудования РУ-10 кВ, имеется частичное повреждение стен, полов в помещении РУ. | п.1.2.2. ПТЭЭП. | Юридическое лицо ЗАО «СГК» Устав от 27.06.2014г |
| 232 | Не обеспечено своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановки РУ-10 кВ на токоведущих частях имеется пыль и грязь. | п.1.2.6. ПТЭЭП. | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 233 | Покрытие полов в РУ-10 кВ не окрашены пыленепроницаемой краской. | п. 2.2.10 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 234 | Рабочее освещение не обеспечивает освещенность в соответствии с установленными требованиями (один светильник не работает) | п. 2.12.2. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 235 | Аварийно освещение в РУ отсутствует | п. 2.12.2. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 236 | Не во всех РУ трансформаторных подстанций находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 237 | Отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии. | п.2.4.5 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 238 | Двери РУ не заземлены к сети заземления. | п. 2.7.6 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 239 | Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом. | п.2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 240 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| ТП ЗАО «СГК» РУ-10 кВ № 2 |
| 241 | Не обеспечивается безопасность эксплуатации электрооборудования РУ-10 кВ, имеется частичное повреждение стен, полов в помещении РУ. | п.1.2.2. ПТЭЭП. | Юридическое лицо ЗАО «СГК» Устав от 27.06.2014г |
| 242 | Не обеспечено своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановки РУ-10 кВ на токоведущих частях имеется пыль и грязь. | п.1.2.6. ПТЭЭП. | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 243 | Покрытие полов в РУ-10 кВ не окрашены пыленепроницаемой краской. | п. 2.2.10 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 244 | Рабочее освещение не обеспечивает освещенность в соответствии с установленными требованиями (два светильника не работают) | п. 2.12.2. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 245 | Аварийно освещение в РУ отсутствует | п. 2.12.2. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 246 | Не во всех РУ трансформаторных подстанций находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 247 | Отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии. | п.2.4.5 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 248 | Двери РУ не заземлены к сети заземления. | п. 2.7.6 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 249 | Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом. | п.2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 250 | Кабельный канал в РУ не закрыт несгораемой плитой | п. 2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 251 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 252 | В помещении РУ проемы , отверстия под дверьми не закрыты. | п.2.2.3 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| ТП ЗАО «СГК» РУ-10 кВ № 3 |
| 253 | Не обеспечивается безопасность эксплуатации электрооборудования РУ-10 кВ, имеется частичное повреждение стен, полов в помещении РУ. | п.1.2.2. ПТЭЭП. | Юридическое лицо ЗАО «СГК» Устав от 27.06.2014г |
| 255 | Покрытие полов в РУ-10 кВ не окрашены пыленепроницаемой краской. | п. 2.2.10 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 256 | Рабочее освещение не обеспечивает освещенность в соответствии с установленными требованиями (два светильника не работают) | п. 2.12.2. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 257 |  |  |  |
| 258 | Не во всех РУ трансформаторных подстанций находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 259 | Отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии. | п.2.4.5 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 260 | Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом. | п.2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 261 | Кабельный канал в РУ не закрыт несгораемой плитой | п. 2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 262 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 263 |  |  |  |
| 264 | В помещении РУ проемы , отверстия под дверьми не закрыты. | п.2.2.3 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| Камера трансформатора Т-1 |
| 265 | При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо предусмотреть площадку перед дверью для осмотра. | п. 4.2.29 ПУЭ | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 266 | Не во всех РУ трансформаторных подстанций находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 267 | Гравийная засыпка под трансформатором не очищается от пыли, грязи | п. 2.1.7 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 268 | На расширительном баке трасформатора отсутствует градуировка. | п.2.1.2 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 269 | На дверях камер трансформатора отсутствуют диспетчерские наименования | п. 2.1.9 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 270 | На светильниках отсутствуют защитные плафоны. | п. 2.12.7 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 271 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| Камера трансформатора Т-2 |
| 272 | При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо предусмотреть площадку перед дверью для осмотра. | п. 4.2.29 ПУЭ | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 273 | Не во всех РУ трансформаторных подстанций находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 274 | Гравийная засыпка под трансформатором не очищается от пыли, грязи | п. 2.1.7 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 275 |  |  |  |
| 276 |  |  |  |
| 277 |  |  |  |
| 278 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| ДГВ |
| 279 | При высоте пола камер над уровнем земли более 0,3 м необходимо предусмотреть площадку перед дверью для осмотра. | п. 4.2.29 ПУЭ | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 280 | В ДГУ не находятся вспомогательные противопожарные средства (совок) и средства для оказаний первой помощи пострадавшим от несчастных случаев. | п.2.2.21. ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 281 |  |  |  |
| 282 |  |  |  |
| РУ-0,4 кВ |
| 283 | Ограждающие конструкции помещений РУ не имеют предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости. | 4.2.117. «Правил устройств электроустановок» (далее-ПУЭ) | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 284 | Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом. | п.2.2.11 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |
| 285 |  |  |  |
| 286 | Покрытие полов в РУ-10 кВ не окрашены пыленепроницаемой краской. | п. 2.2.10 ПТЭЭП | Главный энергетик ЗАО «СГК» Горохов А.Б.(гл.2 д.и.от 21.04.2015 г.) |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

________________________     		   ___________________________________________

(подпись проверяющего)                       					        (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________        ____________________________________

(подпись проверяющего)                                			 (подпись уполномоченного представителя  юридического лица, индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного

представителя)

Прилагаемые документы:

1.	Копия распоряжения №379р от 25.02.2016г.

2.	Предписание в 1 экз. Выявленные в ходе проверки нарушения указаны в Предписании от 15.03.2016г. N 08-412-03-16-072-П

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела

государственного энергетического

надзора и надзора за ГТС                                    					        А.В. Аксенов

Главный государственный инспектор

отдела государственного энергетического

надзора и надзора за ГТС                                     					         Е.В. Долгов

Старший государственный инспектор

отдела государственного энергетического

надзора и надзора за ГТС                                     					           С.Н. Шаманов

С актом проверки ознакомлен,

копию акта на 39 листах со всеми приложениями получил:

Сергеев Константин Иванович генеральный директор ООО «СГК» (действующий на основании Устава)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15" марта 2016г. ____________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)