Утверждаю

# Главный инженер

# ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

# ______________________ Аветисян А.Э.

«____» ________________ 2024 г.

Техническое задание

на Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для закупки | Реконструкция системы водоснабжения с установкой повысительной насосной станции |
|  | Заказчик | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, Береговая, 9 А. |
|  | Срок выполнения работ | Апрель-май 2024 г., работы с остановкой водоснабжения не более 8-12 часов. |
| 4. | Перечень работ | Монтаж трубопроводов и запорной арматуры согласно чертежам в Приложении 1: - все вновь проложенные трубы подлежат теплоизоляции скорлупами из пенополистирола толщиной 50 мм; - в теплоизоляцию необходимо вложить греющий кабель саморегулируемый, мощностью 10 Вт/м, оконечивание и подключение кабеля к точкам указанным заказчиком по месту; - проложить трубопроводы и смонтировать распределительные узлы без отключения водоснабжения объектов заказчика. Для переврезок с отключением водоснабжения по согласованию с заказчиком выделяется не более одной рабочей смены (8-12 часов). Монтаж насосной станции предоставленной заказчиком для поддержания давления в системе и узла распределения между трубопроводами потребителей согласно эскизу в Приложении 1: - подобрать расположение насосной станции в помещении под емкостью-накопителем совместно с заказчиком; - закрепить станцию к бетонному полу; - подключить входной и выходной трубопроводы; - смонтировать узел распределения воды по потребителям; - описание насосной станции см. в Приложении 3. |
| 5. | Особые условия | 1.Перед формированием КП необходимо обязательное посещение объекта. 2. Все основные материалы для выполнения работ, кроме насосной станции, закупает подрядчик (см. Приложение 2). |
| 6. | Желаемые условия оплаты | 100 % отсрочка платежа в течении 30 календарных дней после поставки. |

Составил:

Инженер-теплотехник ЗАО «СГК»						Исхаков Р. М.

Ведущий инженер-энергетик ЗАО «СГК»						Кульков В. О.

Согласовано:

Главный энергетик ЗАО «СГК»							Пименов Д.Н

Приложение 2. Ведомость используемых материалов

| Наименование: | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- |
| Труба ПНД Ду 100, Pу10. | 185 | м |
| Труба ПНД Ду 50, Pу10. | 40 | м |
| Угол 90° ПНД Ду 100, Pу10. | 18 | Шт. |
| Угол 90° ПНД Ду 50, Pу10. | 8 | Шт. |
| Тройник 100х100х100, 90° ПНД, Pу10. | 1 | Шт. |
| Тройник 100х50х100, 90° ПНД, Pу10. | 1 | Шт. |
| Кран шаровой фланцевый, Ду 100, Pу10. сталь | 4 | Шт. |
| Кран шаровой фланцевый, Ду 50, Pу10. сталь | 3 | Шт. |
| Переход ПНД Ду50-Сталь Ду76 | 1 | Шт. |
| Фланцевое соединение Сталь Ду100 для перехода на ПНД | 1 | Шт. |
| Переход ПНД Ду50-ПП | 1 | Шт. |
| Фланцевое соединение ПНД Ду100 | 10 | Шт. |
| Фланцевое соединение ПНД Ду50 | 6 | Шт. |
| Греющий кабель 10 вт/м | 207 | м |
| Теплоизоляция негорючая скорлупа на основе минираловатного утеплителя, покрытая защитной фольгированной оболочкой 50 мм Ду 100 | 185 | м |
| Теплоизоляция негорючая скорлупа на основе минираловатного утеплителя, покрытая защитной фольгированной оболочкой 50 мм Ду 50 | 32 | м |
| Манометр технический 0-6 кгс/см2 диаметр корпуса 100 мм с арматурой | 2 | Шт. |
| Муфта Ду 100, Ду 50 | По месту |  |

Приложение 3. Описание насосной станции

Шторм-Ч 3 EDH20+КД+Орс175.23

Насосная станция с использованием нескольких частотных преобразователей (по одному на каждый двигатель) в составе трех насосных агрегатов (горизонтальных) марки EDH20 с защитой по сухому ходу (кондуктометрический датчик – предназначен для работы из накопительной емкости).

Технические характеристики одного из трех насосов EDH20: при 3 бар обеспечивает максимальный расход 21 м3/час.

Станция подбиралась с учетом работы при максимальном расходе (42 м3/час) двух насосов (соответственно третий в резерве). Автоматика станции обеспечивает равномерную наработку насосов. При необходимости возможна настройка станции для работы трех насосов без резервного.

Входной/выходной коллектор DN100/DN100

Мощность 12,5 кВт

Внешний вид станции